## Sheet1
拟批准项目污染物治理环保措施表
序号 | 建设项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要预防和减轻不良环境影响的对策或措施
1 | 辽宁友信环境监测有限公司实验室建设项目 | 鞍山市千山区鞍海路15号 | 辽宁友信环境监测有限公司 | 沈阳嘉纳工程技术有限公司 | 辽宁友信环境监测有限公司实验室建设项目位于鞍山市千山区鞍海路15号，项目总投资200万元，租用鞍山钢材现货市场有限公司6号楼2层200、217、218共3个房间，3层整层，建设实验室项目，租用面积合计（用地面积）为803m2，项目主要业务为客户提供环境相关监测分析服务。包括生活饮用水、水和废水、环境空气和废气、噪声、振动、公共场所、土壤等检测项目。环保投资32万元。 | 运营期环境影响和保护措施：1、大气环境影响分析和保护措施（1）挥发性有机物（以非甲烷总烃计）样品有机前处理过程在前处理室内进行、有机实验测定在有机实验室内进行，此类过程需要用到有机溶剂，此时会散发出少量有机废气，以非甲烷总烃计。本项目产生的非甲烷总烃经各自实验室内的通风橱（前处理室内2个通风橱，有机实验室内2个通风橱，共4个）收集后（通风橱所在的房间基本密闭，废气收集率按90%计算，收集风机风量为2000m3/h）通过二级活性炭吸附装置（针对苯、非甲烷总烃处理效率为80%）处理，经排气筒排放（排放口距地面高度为20m）（DA001）排放。实验在通风橱内进行，操作过程中通风橱呈负压状态。本项目实验试剂使用量较少，根据项目的实验药剂使用情况，易挥发的有机溶剂主要包括乙醇、乙二醇、乙酰丙酮、丙酮、正己烷等物质，使用量约为31.5kg/a。本项目挥发性有机废气根据《“工业挥发性有机物污染控制对策研究”项目阶段汇报讨论会资料汇编（中国环境科学学会）》，实验过程中有机溶剂挥发性系数最大约为用量的1%。则项目实验过程非甲烷总烃的产生量约为0.315kg/a，产生速率为0.00016kg/h。（2）苯项目有机实验过程中会用到有机溶剂苯，实验苯消耗量为2kg/a。本项目环评按照最不利程度预测，挥发量按苯全部挥发进行估算，即挥发率视作100%，则年挥发的乙醇量为2kg/a。本项目产生的苯经各自实验室内的通风橱（有机实验室内2个通风橱）收集后（通风橱所在的房间基本密闭，废气收集率按90%计算，收集风机风量为2000m3/h）通过二级活性炭吸附装置（处理效率为80%）处理，经排气筒排放（排放口距地面高度为20m）（DA001）排放。则项目实验过程苯的产生量约为2kg/a，产生速率为0.00104kg/h。（3）硫酸雾、HCI、氨气样品在无机前处理时需用酸消解样品，在前处理室、综合实验室内进行，该过程会产生少量酸性消解废气（主要为硫酸雾和HCl），其中水和废水中COD测定需要加硫酸消解、年监测样品数量400个（每天约消解1~2个样），土壤样品需要加酸消解处理、年测定样品数量约30个（不能保证每天都需要做土壤样品消解），项目需要消解的样品数量较小，硫酸、盐酸等药品用量较小。本项目产生的硫酸雾、HCI、氨气经各自实验室内的通风橱（前处理室内2个通风橱，综合实验室内2个通风橱，共4个）收集后（通风橱所在的房间基本密闭，废气收集率按90%计算，收集风机风量为2000m3/h）经排气筒排放（排放口距地面高度为20m）（DA001）。