鞍行审批复环〔2020〕24号

关于鞍山北方国际健康城燃气轮机分布式能源公用

设施建设项目环境影响报告表的批复

福鞍控股有限公司：

你单位报送的《鞍山北方国际健康城燃气轮机分布式能源公用设施建设项目环境影响评价报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现对《报告表》批复如下：

一、《报告表》编制规范，内容较全面，重点较突出，评价标准、评价因子等确定合理，污染防治对策建议有一定参考价值，评价结论可信，可作为项目建设和环境管理的依据。

二、本项目选址位于辽宁省鞍山市鞍山经济开发区兴达街西侧DH-2001-219号地块，拟建设两台10MW燃气轮机发电机组及附属配套设备，两台35t/h废气余热锅炉，一台备用20t/h燃气锅炉，以及配套的电气系统、控制系统、化学水处理站、消防设施、燃气设施、主厂房及生产辅助设施，年供热量47.78万GJ，年供热量9408万kw.h。总投资13500万元，环保投资385.5万元。

三、根据环评结论和技术评估意见，并征求生态环境主管部门意见，认为项目建设在认真落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防范措施，确保各项污染物稳定达标排放和环境安全的基础上，从环保角度，原则同意该项目建设，项目建设和运行管理中应重点做好以下工作：

1、项目建设须符合国家相关规范要求，并采用有资质的生产厂家的标准设施，建成后经相关部门验收合格后方可进行试运行。

2、燃气轮机和备用燃气锅炉采用天然气为燃料, 配备低氮燃烧器，采取有效措施，确保烟尘、二氧化硫、氮氧化物等污染物浓度达到 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)及《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中相应特别排放限值要求后经高度符合要求的排气筒排放，且主要污染物排放符合总量控制要求。安装烟气自动连续监测系统并与生态环境管理部门联网。

3、项目发电系统循环冷却排污水、离子交换树脂再生废水、余热锅炉排污水、地坪冲洗水、生活污水等满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2要求后经排水管网送达道湾污水处理厂处理。

4、生产设备优选低噪声设备，并采取切实有效的隔声、吸声、减振措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类区标准限值的要求。

5、项目产生的废润滑油、废油桶、废离子交换树脂等属于危险废物，须严格按国家危险废物贮存、运输、处理、处置规定，建设符合国家相关规范的危险废物临时储存场所，及时送具有危险废物处置资质的部门处理、处置，并办理相关手续。

6、运营期应定期检查设备，保持设备的完好，避免设备泄露及工作人员误操作造成事故排放。制定事故应急预案，设置天然气泄漏报警装置、紧急控制系统及自动切断装置，发生事故立即启动事故应急预案，杜绝由事故引发的次生环境污染，确保环境安全。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，建设单位应按国家相关要求申领排污许可证，并按照国家规定的标准和程序，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，验收合格后，项目方可投入生产。

五、由鞍山市生态环境局确定该项目环境保护监督检查单位。

二○二○年六月二日

抄送：中冶焦耐（大连）工程技术有限公司、鞍山市生态环境局

鞍山市行政审批局               2020年6月2日印发