+

鞍行审批复环〔2023〕17号

关于台安县供热有限责任公司台安县城区集中供热项目环境影响报告书的批复

# 台安县供热有限责任公司：

# 你单位报送的《台安县供热有限责任公司台安县城区集中供热项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，批复如下：

- 项目位于台安县台南街道办事处台盘路69号，为已建成项目，锅炉房设置4台燃煤热水锅炉及附属设备，锅炉功率分别为58MW（MF001）、58MW（MF002）、46MW（MF003）、70MW（MF004）；并建有储煤库、渣库、煤炭输送皮带、廊道等附属设施；锅炉烟气净化系统包括脱硝、除尘、脱硫设施及烟囱。锅炉房的总装机功率为232MW，配套建设热力交换站41座，一次网35.6公里，二次网237.3公里，联网面积约为590万平方米，城区集中供热面积约为395万平方米。本次环评要求增建的内容包括脱硫废水净化装置、脱硫废水事故池、初期雨水收集池。总投资9916万元，其中环保投资2210万元。

项目实施可能对大气、地下水、土壤等产生不利影响，在全面落实《报告书》和本批复提出的各项生态环境保护措施及环境风险防范措施后，本项目产生的不利生态环境影响可以得到一定缓解和控制。我局原则同意《报告书》的总体评价结论和各项生态环境保护措施。

二、在项目设计、建设和运营管理中，应严格落实《报告书》提出的防治污染、防止生态破坏等各项生态环境保护措施，同时，重点做好以下工作：

（一）项目锅炉应采用符合国家相关规范要求的除尘、脱硫、脱硝措施，燃煤煤质应符合我市相关部门规定，确保燃烧废气中各项污染物排放浓度达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃煤锅炉大气污染物排放特别排放限值相关要求后经符合高度要求的排放筒排放，并满足总量控制要求。氨逃逸浓度参考执行《火电厂烟气脱硝技术规范 选择性非催化还原法》（HJ563-2010）中规定的控制浓度限值。氧化镁料仓废气设置除尘器处理确保满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相应浓度限值要求后经符合高度要求的排放筒排放。设置锅炉烟气在线自动监测装置并与环保部门联网。输煤廊道、煤场、渣场须全封闭，运输煤炭和灰渣的车辆须采取抑尘措施。强化颗粒物无组织排放控制，确保厂界达标。

（二）排水采用雨污分流制。锅炉排污水、软化系统产生的反冲洗废水等用于冲渣，脱硫废水处理后全部回用，不外排；生活污水经化粪池处理后经市政污水管网送至台安县污水处理厂处理；换热站二次网循环系统排污水直接排入所在换热站附近下水管网。

（三）锅炉房鼓风机、引风机、水泵、除渣机、皮带输送机等产噪设备均采取隔声、消音和减振处理，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中（GB12348-2008）中2类功能区标准要求。换热站循环水泵及换热器等产噪设备均采取隔声、消音和减振处理，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中与所在噪声功能区相符的标准要求。

（四）炉渣、除尘灰、脱硫废渣不落地，不在厂区内暂存，日产日清，运至厂外综合利用。

（五）建设单位必须严格落实《报告书》提出的环境风险防范和应急措施，制定企业突发环境事件应急预案，并与当地政府和相关部门的应急预案相衔接。加强设备维护工作防范环境风险，确保环境安全。

（六）项目要推行清洁生产，优选节能、节水、降耗、低污染的工艺设备，加强环保治理设施运行维护，提高生产自动化水平和清洁生产水平。

三、你单位应落实生态环境保护主体责任，建立企业内部生态环境管理机构和体系，明确人员、职责和制度，切实做好生态环境管理。考虑到项目已经建成，建设单位应对照环评和批复要求认真自查，确保环保“三同时”制度得到落实，确保项目各污染因子实现稳定达标排放。建设单位须按规定程序组织环保设施竣工验收。

四、环境影响报告书批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批项目的环境影响报告书。

五、由鞍山市生态环境局确定该项目环境保护监督检查责任单位。

鞍山市行政审批局

（此件公开发布）          2023年3月9日

# Text boxes

抄送：鞍山市生态环境局 辽宁蓝道生态环境咨询有限责任公司