+

鞍行审批复环〔2024〕39号

关于岫岩满族自治县集中供热锅炉及配套设备提级改造项目环境影响报告书的批复

- 岫岩满族自治县广源热力有限公司：

- 你单位报送的《岫岩满族自治县集中供热锅炉及配套设备提级改造项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，批复如下：

- 项目主体位于岫岩满族自治县广源热力有限公司现有厂区内,新建锅炉房一座，建筑面积6378平方米，新增1台220吨中温中压燃煤蒸汽锅炉及配套的除尘、脱硫、脱硝设施和附属设备,拆除一期2台58MW锅炉及配套设施；新建换热站4座，换热站分布泵系统改造26座，铺设一次管网1550米，新铺及改造二次供热管3837米。总投资8500万元，其中环保投资568万元。

- 项目实施可能对大气、地下水、土壤等产生不利影响，在全面落实《报告书》和本批复提出的各项生态环境保护措施及环境风险防范措施后，本项目产生的不利生态环境影响可以得到一定缓解和控制。我局原则同意《报告书》的总体评价结论和各项生态环境保护措施。

二、在项目设计、建设和运营管理中，应严格落实《报告书》提出的防治污染、防止生态破坏等各项生态环境保护措施，同时，重点做好以下工作：

（一）项目锅炉应采用符合国家相关规范要求的除尘、脱硫、脱硝措施，燃煤煤质应符合我市相关部门规定，确保燃烧废气中烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度达到《辽宁省生态环境厅通告2020年第5号》中的燃煤锅炉超低排放相关要求、汞及其化合物浓度满足《辽宁省燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB/T3134-2019）表1要求、氨逃逸满足《燃煤电厂超低排放烟气治理工程技术规范》（HJ2053-2018）表4标准限值要求后经符合高度要求的排放筒排放，并满足总量控制要求。设置锅炉烟气在线自动监测装置并与环保部门联网。输煤廊道、煤场、渣场须全封闭，运输煤炭和灰渣的车辆须采取抑尘措施。强化颗粒物无组织排放控制，确保厂界达标。项目建成后一期2台58MW锅炉及配套设施应及时拆除。

（二）脱硫废水中和混凝沉淀后循环使用不外排，其余生产废水经沉淀后用于冲渣；生活污水经化粪池处理后，排入市政污水管网最终排入岫岩县污水处理厂。

（三）锅炉房鼓风机、引风机、水泵、除渣机、皮带输送机等产噪设备均采取隔声、消音和减振处理，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中（GB12348-2008）中2类功能区标准要求。换热站循环水泵及换热器等产噪设备均采取隔声、消音和减振处理，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中与所在噪声功能区相符的标准要求。

（四）灰渣、除尘器收尘、脱硫残渣、废布袋收集后外售综合利用，日产日清。废机油、废油桶、废催化剂、废氨水桶等危险废物设置危废暂存间暂存，定期送有资质单位处置。

（五）建设单位必须严格落实《报告书》提出的环境风险防范和应急措施，制定企业突发环境事件应急预案，并与当地政府和相关部门的应急预案相衔接。加强设备维护工作，建设与生产规模相适应的事故池，设置氨水泄漏报警装置和自动切断装置，防范环境风险，确保环境安全。

（六）项目要推行清洁生产，优选节能、节水、降耗、低污染的工艺设备，加强环保治理设施运行维护，提高生产自动化水平和清洁生产水平。

三、你单位应落实生态环境保护主体责任，建立企业内部生态环境管理机构和体系，明确人员、职责和制度，切实做好生态环境管理。考虑到项目已经建成，建设单位应对照环评和批复要求认真自查，确保环保“三同时”制度得到落实，确保项目各污染因子实现稳定达标排放。建设单位须按规定程序组织环保设施竣工验收。

四、环境影响报告书批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批项目的环境影响报告书。

五、由鞍山市生态环境局确定该项目环境保护监督检查责任单位。

鞍山市行政审批局

（此件公开发布）          2024年6月28日

抄送：鞍山市生态环境局    辽宁绿管家环保科技有限公司