## 58+1
附件
2024年度全市养老机构安全排查隐患问题台账
填报人： 填报时间： 联系电话：
序号 | 县（市）、区 | 养老机构名称 | 问题类型 | 隐患和问题描述 | 整改责任人 | 整改措施 | 整改时限 | 是否整改到位 | 备注
1 | 海城市 | 鞍山福寿居老年公寓有限公司 | 消防安全 | 1、火灾自动报警系统设置不符合要求； 2、未设置火灾自动灭火系统； | 谢涛 | 按消防要求整改 |  | 是
|  |  | 服务安全 | 1、无入住协议和劳动合同；2、服务标准未公示；3、无单独消毒、清洗处置；4、没有护理人员薪酬制度 |  | 完善相关制度措施 | 2024.10.31
|  |  | 食品安全 | 留样记录不规范 |  | 立即整改 |  | 是
2 |  | 海城市爱馨养老院 | 消防安全 | 1、南侧安全出口摆放麻将桌； 2、疏散通道设置侧拉门。 | 张呈伟 | 按消防要求整改 |  | 是
|  |  | 食品安全 | 从业人员1人未佩戴口罩 |  | 立即整改 |  | 是
3 |  | 海城市安康老年公寓 | 消防安全 | 1、未按要求设置火灾自动报警系统； 2、未设置自动喷水灭火系统； 3、未设置封闭楼梯间； 4、采用可燃扣板装修； 5、部分电气线路敷设不符合规定； 6、院内设置汽车配件库房，内存油品和可燃物品。 | 杨峰 | 按消防要求整改 | 2024.12.31
|  |  | 食品安全 | 厨房台面污垢 |  | 立即整改 |  | 是
|  |  | 服务安全 | 1、无工作人员劳动合同；2、无污染织物单独清洗处置 |  | 完善相关制度措施 | 2024.10.31
4 |  | 海城市八里镇敬老院 | 消防安全 | 1、火灾自动报警系统未进行年度检测； 2、消防控制室未设置防火门； 3、消防控制室值班人员无相应资格证书； 4、北楼西侧一层安全出口1.4米内设置踏步； 5、部分干粉灭火器超过报废年限； 6、部分安全出口未设置疏散指示标志； 7、厨房未设置防火分隔措施。 | 孙明路 | 按消防要求整改 | 2024-12-22
|  |  | 食品安全 | 留样标签无食品克数 | 宁鑫 | 立即整改 |  | 是
5 |  | 海城市春苗养老护理院 | 消防安全 | 1、自动喷水灭火系统连接自来水 | 杨春苗 | 按消防要求整改 |  | 是
|  |  | 食品安全 | 厨房地面有积水积油 |  | 立即整改 |  | 是
6 |  | 海城市春寿圆华老年公寓 | 消防安全 | 1.探测器防尘罩未拆除； 2.消防控制室未按要求落实值班制度，未持证上岗，无值班记录； 3.未按要求落实防火巡查，未建立巡查记录； 4.南楼东侧楼梯间内摆放木柜。 | 刘丽平 | 按消防要求整改 | 2024-12-31
|  |  | 食品安全 | 盛放调料容器未加盖 操作台有油污污垢 |  | 立即整改 |  | 是
7 |  | 海城市德寿圆老年公寓 | 食品安全 | 从业人员未佩戴口罩 厨房地面有积水 | 孙德霞 | 立即整改 |  | 是
|  |  | 消防安全 | 外挂楼梯安全出口未设置防火门 |  |  | 2024-09-30
|  |  | 服务安全 | 1、没有工作人员合同； |  | 完善相关制度措施 | 2024-09-30
8 |  | 海城市东四管理区胜国老年公寓 | 消防安全 | 1、厨房未设防火门。 2、未设置火灾自动报警。 3、未设置自动喷水灭火系统。 4、走道中间设置防火门，影响疏散。 | 胡胜国 | 按消防要求整改 | 2024-12-31
|  |  | 食品安全 | 留样标签不规范 |  | 立即整改 |  | 是
|  |  | 服务安全 | 1、没有信息保密制度和禁烟标识；2、无污染织物单独清洗处置；3、无护理员薪酬制度 |  | 完善相关制度措施 | 2024.10.31
9 |  | 海城市东四管理区幸福养老院 | 消防安全 | 1、未设置火灾自动报警。 2、未设置自动喷水灭火系统。 3、厨房未防火分隔。 4、未设置液化气罐储存间。 | 赵正全 | 按消防要求整改 | 2024-12-31
|  |  | 食品安全 | 留样记录不规范 |  | 立即整改 |  | 是
|  |  | 服务安全 | 1、无入住协议和劳动合同；2、服务标准未公示；3、无信息保密制度及禁烟标识；4、无防坠床等制度措施 |  | 完善相关制度措施 | 2024.10.31
10 |  | 海城市东盈颐寿老年公寓 | 消防安全 | 1、厨房顶棚使用可燃材料装修； 2、厨房醇基燃料未单独存放，设置在库房内，且为塑料箱（应为金属箱），燃料室门未采用防火门； 3、未设置封闭楼梯间； 4、未安装火灾自动报警系统； 5、未安装自动喷水灭火系统； 6、一层部分窗户设置阻碍人员逃生铁栅栏； 7、 部分疏散指示标志设置不符合技术标准； 8、二层采用可燃材料吊顶，部分电器线路敷设在可燃材料上； 9、二层一侧安全出口通向屋顶平台，缺少疏散楼梯； 10、二层疏散楼梯遮雨棚采用可燃材料搭建。 | 马广涛 | 按消防要求整改 | 2024-12-31
|  |  | 食品安全 | 留样记录不规范 |  | 立即整改 |  | 是
11 |  | 海城市福乐佳养老院 | 消防安全 | 1、部分感烟探测器遮罩未拆除； 2、内部未形成封闭楼梯间； 3、楼梯间内设置地毯； 4、部分房间违规设置阻碍人员逃生铁栅栏； 5、通向室外疏散楼梯的门未设置防火门； 6、室外疏散楼梯2米内设置其他门窗洞口； 7、部分疏散指示标志设置不符合技术规范。 | 王志宝 | 按消防要求整改 |  | 是
|  |  | 食品安全 | 厨房灶台台面污垢 |  | 立即整改 |  | 是
|  |  | 服务安全 | 1、无工作人员劳动合同；2、无污染织物单独清洗处置；3、无护理员薪酬制度；4、无财务管理制度 |  | 完善相关制度措施 | 2024.10.31
12 |  | 海城市福寿园老年公寓 | 消防安全 | 1、未设置自动喷水灭火系统； 2、建筑物外墙与居民住宅防火间距不足。 | 于朝安 | 按消防要求整改 | 2024-12-31
|  |  | 燃气安全 | 软管穿墙；使用中压阀；报警器不应悬挂在电磁阀上 |  | 软管穿墙应套铁管；应使用不可调节的低压阀；报警器应放在距地面30CM以下、距泄漏点不超过4米、固定摆放 | 2024-12-31
|  |  | 食品安全 | 留样食品未称重 |  | 立即整改 |  | 是
|  |  | 服务安全 | 1、无护理员薪酬制度；2、未提供相关制度记录 |  | 完善相关制度措施 | 2024.10.31
13 |  | 海城市福恬养老公寓 | 消防安全 | 1、北侧厨房餐厅耐火极限不足； 2、厨房未设置火灾自动报警系统和自动灭火系统； 3、厨房操作间与其他部位未做好有效防火分隔； 5、封闭楼梯间内设置老年人居住房间； 6、违规搭建苯板夹芯彩钢板房用于老年人活动场所； 7、部分电气线路敷设不符合规范要求。 | 赵强 | 按消防要求整改 | 2024-12-31
|  |  | 食品安全 | 调味料未加盖， |  | 立即整改 |  | 是
|  |  | 服务安全 | 1、服务标准未公示； |  | 完善相关制度措施 | 2024.10.31
14 |  | 海城市感王镇敬老院 | 消防安全 | 1.楼梯间内设置房间； 2.控制室无人值班。 | 闻东 |  | 2024.10.31
|  |  | 食品安全 | 垃圾桶无盖 | 里明 | 立即整改 |  | 是
15 |  | 海城市高坨镇敬老院 | 消防安全 | 1.火灾报警器、消防联动控制器故障无法使用； 2.部分应急疏散指示标志损坏未保持完好有效； 3.一层大厅摆放藤椅遮挡疏散指示标志； 4.二层封闭楼梯间防火门处于开启敞开状态； 5.无消防设施检测及维保。 | 刘海军 | 按消防要求整改 | 2024-12-31
|  |  | 食品安全 | 从业人员未佩戴口罩厨厨房操作台有积油污垢 |  | 立即整改
|  |  | 服务安全 | 1、服务标准未公示；2、没有禁烟标识；3、无污染织物单独清洗处置 |  | 完善相关制度措施 | 2024.10.31
16 |  | 海城市耿庄镇敬老院 | 消防安全 | 1、火灾报警控制器故障停用； 2、未按要求设置封闭楼梯间； 3、建筑消防设施未按要求开展维保检测； 4、部分烟感探测器防尘罩未摘除； 5、一层部分房间设置阻碍逃生铁栅栏； 6、室外疏散楼梯2米范围内开设门窗洞口。 7，消防给水系统停用。 | 林维凯 | 按消防要求整改 | 2024.10.31
|  |  | 食品安全 | 从业人员未佩戴口罩 调味料容器无盖 | 于荣华 | 立即整改 |  | 是
|  |  | 服务安全 | 1、没有防坠床、烫伤等制度措施；2、未提供相关制度记录 | 林维凯 | 完善相关制度措施 | 2024.10.31
17 |  | 海城市孤山镇敬老院 | 消防安全 | 无 | 谢中伟
|  |  | 食品安全 | 换证 |  | 立即整改 |  | 是
|  |  | 服务安全 | 1、食品许可证过期；2、工作人员没有劳动合同；3、收费标准未公示； |  | 完善相关制度措施 | 2024.10.31
18 |  | 海城市冠华源老年公寓中心 | 消防安全 | 1、一、二层安全出口数量不足； 2、未设置封闭楼梯间； 3、未设置火灾自动报警系统； 4、未设置自动灭火系统； 5、未设置室外消防给水系统； 6、锅炉房采用苯板夹芯彩钢板，锅炉房与养老院建筑紧邻建造，防火间距不足。 | 张世朋 | 按消防要求整改 | 2024-12-31
|  |  | 食品安全 | 原许可证法人与现任法人不符 | 刘春杰 | 立即办证 | 20个工作日 | 是
|  |  | 服务安全 | 1、无禁烟标识；2、没有巡查、交接班、值班记录； | 张世朋 | 完善相关制度措施
19 |  | 海城市海西新城社会福利中心 | 消防安全 | 1.灭火器数量配备不足； 2.控制室无人值班。 | 范景军 | 按消防要求整改 |  | 是
|  |  | 食品安全 | 垃圾桶无盖 |  | 立即整改 |  | 是
20 |  | 海城市和谐残老公寓 | 消防安全 | 1、厨房屋顶使用可燃材料夹心的彩钢板； 2、厨房与其他区域未设置防火分隔措施； | 叶纯武 | 按消防要求整改 | 2024-12-31
|  |  | 燃气安全 | 使用中压阀 |  | 应使用不可调节的低压阀 | 2024.10.31
|  |  | 食品安全 | 留样记录不规范 |  | 立即整改 |  | 是
21 |  | 海城市鸿叶老年公寓 | 消防安全 | 1、部分建筑未经过消防验收； 2、未设置自动灭火系统； 3、未设置室外消防给水系统； 4、火灾自动报警系统设置不符合要求，且部分未保持完好有效； 5、多处疏散通道堵塞、安全出口锁闭； 6、东北侧袋形走道安全出口设置不符合规范要求，中间设置影响疏散的门，且封闭安全出口； 7、使用可燃材料（塑料扣板）装修； 8、电气线路敷设不符合消防技术标准和管理规定； 9、使用易燃阳光板作为通廊顶盖，耐火等级不符合要求； 10、室内消火栓供水系统设置不符合消防技术标准和管理规定。 11、佛龛香炉有明火。 | 刘春杰 | 按消防要求整改 | 2024-12-31
|  |  | 食品安全 | 留样记录不规范 | 叶静兰 | 立即整改 |  | 是
22 |  | 海城市接文镇敬老院 | 消防安全 | 1、 厨房顶棚使用可燃材料装修； 2、 自动喷水灭火系统停用；、 3、 消防控制室设置不符合技术标准； 4、 厨房与其他区域未设置防火分隔措施； 5、 疏散指示标志未通电； 6、 未设置封闭楼梯间； 7、 二层走廊超过25米未设置排烟设施； 8、 未设置消防救援窗。 | 张春柱 | 限期整改 | 2024-12-31 | 否
|  |  | 食品安全 | 厨房地面有积水 |  | 立即整改 |  | 是
|  |  | 服务安全 | 1、无工作人员劳动合同；2、收费标准未公示； |  | 完善相关制度措施 | 2024.10.31
23 |  | 海城市金鼎老年公寓 | 消防安全 | 1、部分房间窗口安装影响人员疏散的铁栅栏； 2、屋顶铺可燃材料，室外采用阳光板和塑料布做连廊，电气线路敷设未采取穿金属管保护等防火措施 ； 3、厨房未设置防火门； 4、火灾自动报警系统存在故障； 5、南侧部分房间未安装自动报警感应探头。 | 曲伟 | 按消防要求整改 | 2024-10-31
|  |  | 食品安全 | 食品经营许可证到期 |  | 立即换证 | 20个工作日
|  |  | 服务安全 | 1、食品许可证过期；2、工作人员没有劳动合同；3、收费标准未公示；4、无污染织物单独清洗处置；5、服务流程未公开；6、无护理员薪酬制度 |  | 完善相关制度措施 | 2024-10-31
24 |  | 海城市静养轩养老院 | 消防安全 | 无 | 李健
|  |  | 食品安全 | 留样标签不规范 从业人员未戴口罩 |  | 立即整改 |  | 是
|  |  | 服务安全 | 1、无污染织物单独清洗处置 |  | 完善相关制度措施 | 2024-10-31
25 |  | 海城市康乐养老院 | 消防安全 | 1、未设置室外消防给水； 2、未设置自动喷水灭火系统； 3、走廊及部分房间内顶棚耐火极限不足； 4、未按要求设置封闭楼梯间； 5，3层耐火极限不足， 6，厨房未设置防火门窗 | 凌雪冬 | 按消防要求整改 | 2024-12-15
|  |  | 食品安全 | 从业人员未佩戴口罩 操作台有积油 |  | 立即整改 |  | 是
26 |  | 海城市隆源老年公寓 | 服务安全 | 未提供部分制度记录 | 高凤霞 |  | 2024-10-31
|  |  | 消防安全 | 1.未室外消火栓系统； 2.未设置消防水池； 3.未设置自动喷水灭火系统； 4.未按要求设置火灾自动报警系统； 5.厨房内电源线私拉乱接，电气线路敷设不符合规定； 6.简易库房内违规使用多个冰柜，低于零下五摄氏度使用冰柜存在电气故障引发火灾危险。 | 孙亚军 | 按消防要求整改 | 2024-10-31
|  |  | 食品安全 | 留样记录不规范 | 高凤霞 | 立即整改 |  | 是
27 |  | 海城市马风镇敬老院 | 消防安全 | 1消防控制室未落实值班制度（等待考试） | 郝鹏 | 按消防要求整改 | 2024-12-31
|  |  | 食品安全 | 从业人员未佩戴口罩 | 马庭鑫 | 立即整改 |  | 是
|  |  | 服务安全 | 1、收费标准未公示； | 郝鹏 | 完善相关制度措施 | 2024-10-31
28 |  | 海城市毛祁镇人民政府敬老院 | 消防安全 | 1、未设置自动灭火系统； 2、西侧老年人居住场所缺少安全出口； 3、室内消火栓主管道设置不符合消防技术标准； 4、一层东侧袋形走道长度超过20m； 5、未按要求设置消防水池。 | 谭懊 | 按消防要求整改 | 2024-12-31
|  |  | 食品安全 | 无食堂 毛祁镇君悦来饭店送餐 有合同
|  |  | 服务安全 | 1、无工作人员劳动合同；2、收费标准未公示； |  | 完善相关制度措施 | 2024-10-31
29 |  | 海城市明子凌高新农业有限公司 | 消防安全 | 未营业 | 凌明明
|  |  | 食品安全 | 停业
30 |  | 海城市南台镇福平养老院 | 消防安全 | 1、 未设置火灾自动报警系统； 2、 未设置自动喷水灭火系统； 3、 厨房未设置防火门； 4、 部分顶棚使用可燃材料装修； 5，一个安全出口穿过功能性房间 | 闫秋兰 | 按消防要求整改 | 2024-12-31
|  |  | 食品安全 | 从业人员未佩戴口罩 调味料容器无盖 |  | 立即整改
|  |  | 服务安全 | 1、没有工作人员合同；2、服务标准未公示；3、没有信息保密制度和禁烟标识；4、没有护理员薪酬制度； |  | 完善相关制度措施 | 2024-10-31
31 |  | 海城市南台镇敬老院 | 消防安全 | 1. 建筑外墙保温为非A级材料； 2. 厨房油烟道清理不及时； 3. 厨房顶棚使用可燃材料； 4. 厨房动火区域与其他区域无防火分隔措施； 6. 部分疏散指示标志未保持完好有效； 7. 部分疏散指示标志、应急照明设置不符合标准 8. 室内消火栓无水； 9. 火灾自动报警系统停用； 10. 自动喷水灭火系统停用； 11. 未形成封闭楼梯间； 12. 未设置消防救援窗。 | 陈久强 | 按消防要求整改 | 2024-10-31
|  |  | 食品安全 | 换证 | 陈久强 | 立即整改 |  | 是
|  |  | 服务安全 | 1、食品许可证过期；2、未提供相关制度记录 | 陈久强 | 完善相关制度措施 | 2024-10-31
32 |  | 海城市南台镇裕松源老年公寓 | 消防安全 | 1、 部分顶棚使用可燃材料装修； 2、 自动喷水灭火系统设置不符合技术标准，停用，部分房间未设置； 3、 火灾自动报警系统停用，部分房间未设置； 4、 未设置封闭楼梯间； 5、 外墙保温使用非A级材料； 6、 厨房未设置防火分隔措施。 7，疏散通道摆放冰柜。 | 于德水 | 按消防要求整改 |  | 是
|  |  | 食品安全 | 从业人员未佩戴口罩 调料盒未加盖 |  | 立即整改 |  | 是
33 |  | 海城市牛庄镇敬老院 | 消防安全 | 1、单位消防设施停用 2、水泵控制柜未打到自动状态 3、水箱水量不足2/3 4、楼以上窗户设置栅栏影响逃生 5、紧邻外挂楼梯设置窗户 6、消防控制室无人值守 7、未签订维保协议 | 杜洪明 | 按消防要求整改 | 2024.10.31
|  |  | 燃气安全 | 液化气钢闰扫码显示“黄码瓶” |  | 钢瓶扫码问题，建议由市市场管理局调查处理。 | 2024.10.31
|  |  | 食品安全 | 从业人员1人未佩戴口罩 | 侯博文 | 立即整改 |  | 是
|  |  | 服务安全 | 1、无污染织物单独清洗处置 | 杜洪明 | 完善相关制度措施 | 2024.10.31
|  |  | 服务安全 | 未提供相关制度记录 | 王旭光
34 |  | 海城市社会福利院 | 消防安全 | 1.福利院建筑与其他建筑防火间距不足； 2.自动喷水灭火系统停用； 3.火灾自动报警系统停用； 4.未按要求设置安全出口指示标志； 5.一层窗户设置阻碍人员逃生的铁栅栏； 6.厨房操作间未按要求设置防火门窗 |  | 按消防要求整改 | 2024.12.31
|  |  | 食品安全 | 留样标签不规范 留样记录不规范 |  | 立即整改 |  | 是
35 |  | 海城市圣源老年公寓 | 消防安全 | 1.袋行走道房间设置不符合要求； 2.二层一个房间面积超过50平方米缺少一个疏散门。 | 孟维良 | 按消防要求整改 |  | 是
|  |  | 食品安全 | 留样标签不规范 | 刘春杰 | 立即整改 |  | 是
36 |  | 海城市世外桃园老年公寓 | 消防安全 | 无 | 何丽
|  |  | 食品安全 | 换证 |  | 立即整改 |  | 是
|  |  | 服务安全 | 1、食品许可证过期；2、收费标准未公示；3、没有禁烟标识；4、服务流程未公开； |  | 完善相关制度措施 | 2024.10.31
37 |  | 海城市所依老年公寓 | 服务安全 | 未提供相关制度记录 | 赵营 | 完善相关制度措施 | 2024.10.31
|  |  | 消防安全 | 1、老年公寓东侧、西侧与其他建筑物防火间距不足； 2、 未设置火灾自动报警系统； 3、 未设置自动喷水灭火系统； 4、 厨房未设置防火分隔措施； 5、 未设置封闭楼梯间； 6、 顶棚使用可燃材料装修； 7、 楼梯间内使用可燃材料地毯； 8、 二层隔断耐火极限不足。 |  | 按消防要求整改 | 2024-12-31
|  |  | 燃气安全 | 灶具无熄保护装置；未使用长寿命软管；使用调压阀；报警器失效 |  | 应使用带熄火保护装置的灶具；应使用金属波纹管等长寿命（8年与灶具相同）软管；应使用不可调节的低压阀；报警器应通电、放在距地面30CM以下、距泄漏点不超过4米、固定摆放 | 2024.10.31
|  |  | 食品安全 | 留样记录无标签 留样记录不规范 |  | 立即整改 |  | 是
38 |  | 海城市腾鳌镇敬老院 | 消防安全 | 1、消防控制室未设置防火分隔措施； 2、消防控制室值班操作人员无相关资质； 3、四层南侧封闭楼梯间防火门被拆卸； 4、五层消防水箱间未设置防火门； 5、厨房顶棚使用可燃材料装修； 6、厨房未设置防火分隔措施； 7、食堂与主楼防火间距不足； 8、消防水池储水量不足； 9、消防水泵供水侧阀门关闭。 | 夏庆斌 | 按消防要求整改 | 2024-12-31
|  |  | 食品安全 | 留样记录不规范 | 范胜举 | 立即整改 |  | 是
|  |  | 服务安全 | 1、服务标准未公示； | 夏庆斌 | 完善相关制度措施 | 2024.10.31
39 |  | 海城市天颐养老服务有限公司 | 消防安全 | 1、部分常闭式防火门处于开启状态，且未保持完好有效； 2、部分室内消火栓栓口方向错误； 3、部分安全出口标志未保持完好有效 | 陈荣利 | 按消防要求整改 |  | 是
|  |  | 食品安全 | 操作台有积油污垢 调味料未加盖 | 徐艳 | 立即整改 |  | 是
40 |  | 海城市万福缘温泉养老院 | 消防安全 | 1、室外疏散楼梯扶手高度不足1.1米； 2、消防控制室值班人员持证情况不符合标准。 | 白洁 | 按消防要求整改 |  | 是
|  |  | 食品安全 | 地面有积水 |  | 立即整改 |  | 是
41 |  | 海城市王石镇鸿君老年公寓中心 | 消防安全 | 1、部分疏散指示标志设置位置错误； 2、消防控制室未落实值班制度 | 关洪波 | 按消防要求整改 |  | 是
|  |  | 食品安全 | 从业人员未佩戴口罩 调料盒未加盖 | 君君 | 立即整改 |  | 是
42 |  | 海城市王石镇敬老院 | 消防安全 | 1、消防设施器材未开展维保检测； 2、消防控制室未落实值班制度 | 李刚 | 按消防要求整改 | 2024-12-31
|  |  | 食品安全 | 厨房操作台有污垢 厨房有个人物品 |  | 立即整改 |  | 是
|  |  | 服务安全 | 1、服务标准未公示； |  | 完善相关制度措施 | 2024.10.31
43 |  | 海城市王石镇夕爱老年公寓中心 | 消防安全 | 1、部分室内消火栓栓口方向错误； 2、未设置火灾自动报警系统； 3、未设置自动喷水灭火系统； 4、厨房未进行有效防火分隔； 5、部分应急照明灯未保持完好有效； 6、疏散指示标志设置不符合要求 | 杨光 | 按消防要求整改 | 2024-11-30
|  |  | 食品安全 | 从业人员未佩戴口罩 调料盒未加盖 垃圾桶未加盖 |  | 立即整改 |  | 是
44 |  | 海城市望台镇敬老院 | 消防安全 | 1.厨房操作间冰箱电源线私拉乱扯； 2.建筑消防设施维保记录不全。 | 何传平 | 按消防要求整改 |  | 是
|  |  | 食品安全 | 从业人员未佩戴口罩 操作台有污垢 |  | 立即整改 |  | 是
|  |  | 服务安全 | 1、服务标准未公示；2、无污染织物单独清洗处置 |  | 完善相关制度措施 | 2024.10.31
45 |  | 海城市温香镇敬老院 | 消防安全 | 1.火灾自动报警未保持完好有效； 2.自动喷水灭火系统未保持完好有效； 3.违规设置铁栅栏防盗墙； 4.湿式报警阀组严重损坏； 5.防火门处于敞开状态； 6.无消防设施检测及维保记录。 | 于治国 | 按消防要求整改 | 2024-12-31
|  |  | 食品安全 | 从业人员未佩戴口罩厨房地面有积水厨房操作台有积油污垢 |  | 立即整改 |  | 是
|  |  | 服务安全 | 1、服务标准未公示； |  | 完善相关制度措施 | 2024.10.31
46 |  | 海城市西柳镇春度延青老年公寓中心 | 消防安全 | 1.消防控制室未落实值班制度，值班人员未持证上岗。 | 张倩 | 按消防要求整改 | 立即整改 | 是
|  |  | 食品安全 | 留样标签不规范 |  | 立即整改 |  | 是
|  |  | 服务安全 | 1、无污染织物单独清洗处置 |  | 完善相关制度措施 | 2024.10.31
47 |  | 海城市西四镇敬老院 | 消防安全 | 1、未设置火灾自动灭火系统； 2、火灾自动报警系统停用； 4、南楼部分窗口设置栅栏； 5、南楼未按要求设置疏散照明； 6、南楼走廊、厨房及部分房间顶棚耐火极限不足； 7、厨房未按要求设置防火窗； 8、未设置室外消防给水。 | 耿志军 | 按消防要求整改 | 2024-12-31
|  |  | 食品安全 | 进货台账不规范 |  | 立即整改 |  | 是
|  |  | 服务安全 | 1、无污染织物单独清洗处置 |  | 完善相关制度措施 | 2024.10.31
48 |  | 海城市析木新城养老服务中心 | 消防安全 | 消防控制室操作员未取得中级证 | 顾恩军 | 限期整改 |  | 是
|  |  | 食品安全 | 和面机清洗不干净 盛放调料容器未加盖 |  | 立即整改 |  | 是
|  |  | 服务安全 | 1、无工作人员劳动合同；2、收费标准未公示； |  | 完善相关制度措施 | 2024.10.31
49 |  | 海城市响堂镇敬老院 | 消防安全 | 1、消防控制室值班人员无证； 2、防火门设置不符合要求； | 张忠义 | 按消防要求整改 |  | 是
|  |  | 食品安全 | 留样记录不规范 |  | 立即整改 |  | 是
|  |  | 服务安全 | 1、无劳动合同；2、无独立消毒清洗处置 |  | 完善相关制度措施
50 |  | 海城市鑫升养老院 | 消防安全 | 1、灭火器摆放不符合要求； 2、厨房烟道清理不及时。 | 李鹏飞 | 按消防要求整改 |  | 是
|  |  | 食品安全 | 厨师未佩戴口罩 操作台有油垢 |  | 立即整改 |  | 是
51 |  | 海城市兴海敬老院 | 消防安全 | 1、未形成完整的封闭楼梯间。 2、楼梯在首层不能直通室外。 3、疏散指示标志设置不符合规范要求。 4、消防给水系统设置不符合规范要求。 （未设置高位水箱，消防水池容量不足） （水泵流量不足） | 于学勇 | 按消防要求整改 | 2024.10.31
|  |  | 食品安全 | 留样记录不规范 消毒记录不规范 |  | 立即整改 |  | 是
|  |  | 服务安全 | 1、无污染织物单独清洗处置 |  | 完善相关制度措施 | 2024.10.31
52 |  | 海城市颐安居老年公寓 | 消防安全 | 改造中 | 杨宏 | 未设置封闭楼梯间； 2、三层缺少一部疏散楼梯； 3、二层最不利点处房间疏散门到最近安全出口的距离超长； 4、未设置自动喷水灭火系统； 5、二层走道一侧未设置排烟设施； 6、一层厨房与餐厅之间的窗未设置乙级防火窗; 7、房间外窗设置铁栅栏； 8、一层部分安全出口处未设置疏散指示标志和应急照明灯； 9、配置的手提式干粉灭火器规格不符合要求； 10、消防水泵房设置在地下，仅有井盖宽度的开口部位。 | 2024.12.31
|  |  | 食品安全 | 地面有积水 |  | 立即整改 |  | 是
53 |  | 海城市亿家馨老年公寓 | 消防安全 | 1、未设置自动喷水灭火系统； 2、顶棚使用可燃材料装修； 3、厨房无防火分隔措施； 4、未形成封闭楼梯间； 5、部分疏散指示标志为明令淘汰的消防产品。 | 贾英慧 | 按消防要求整改 | 2024-12-31
|  |  | 食品安全 | 留样记录不规范 |  | 立即整改 |  | 是
|  |  | 服务安全 | 1、无护理员薪酬制度；2、未提供相关制度记录 |  | 完善相关制度措施 | 2024.10.31
54 |  | 海城市艺寿园养老院 | 消防安全 | 1、部分防火门闭门器未保持完好有效； 2、部分室内消火栓箱未保持完好有效 | 葛晓瑞 | 按消防要求整改 |  | 是
|  |  | 食品安全 | 从业人员未佩戴口罩 |  | 立即整改 |  | 是
55 |  | 海城市英落镇金辉缘老年公寓 | 消防安全 | 1、独立式烟感火灾探测报警装置存在电池故障； 2、未按要求设置消防水池，消防供水系统不符合规范要求； 3、二层东侧安全出口处设置踏步； 4、封闭楼梯间内未安装应急照明灯和疏散指示标志； 5、多处电源线及空开裸露，电气线路敷设不符合规定。 | 周沛兴 | 按消防要求整改 | 2024.09.30
|  |  | 食品安全 | 厨房油烟灶污垢 |  | 立即整改 |  | 是
|  |  | 服务安全 | 1、无污染织物单独清洗处置 |  | 完善相关制度措施 | 2024.10.31
56 |  | 海城市英落镇敬老院 | 消防安全 | 1、部分疏散指示标志和应急照明灯未保持完好有效，且部分疏散指示标志采用已明令淘汰的消防产品； 2、部分封闭楼梯间防火门未安装闭门器，且防火门上方亮子破坏防火分隔； 3、未按要求设置消防控制室； 4、未设置室外消防给水； 5、建筑消防设施未按要求开展维保检测。 | 李科 | 按消防要求整改 | 2024-12-31
|  |  | 食品安全 | 垃圾桶无盖 |  | 立即整改 |  | 是
|  |  | 服务安全 | 1、服务标准未公示；2、无护理员薪酬制度； |  | 完善相关制度措施 | 2024.10.31
57 |  | 海城市中小镇敬老院 | 消防安全 | 1、消防控制室无人值班，控制柜存在故障。 2、消防给水系统停用。 3、厨房未设置防火门窗。 | 鲍广明 | 按消防要求整改 | 2024.10.31
|  |  | 食品安全 | 留样标签不规范 留样记录不规范 |  | 立即整改 |  | 是
|  |  | 服务安全 | 1、无污染织物单独清洗处置 |  | 完善相关制度措施 | 2024.10.31
58 |  | 辽宁省腾鳌温泉管理区敬老院 | 服务安全 | 未提供部分制度记录 | 李兴顺
|  |  | 消防安全 | 1. 自动喷水灭火系统停用； 2. 一层两个安全出口穿过功能性房间； 3. 液化石油气钢瓶软管长度超过两米。 4， 窗口设置铁栅栏。 5，火灾自动报警系统故障。 6.厨房未设置防火分隔，未设置喷淋报警。 |  | 按消防要求整改 | 2024-12-31
|  |  | 食品安全 | 从业人员未佩戴口罩厨房操作台有积油污垢 |  | 立即整改 |  | 是