2024年度鞍山市消防器材产品质量

监督抽查实施方案

一、产品行业状况

1.1 手提式干粉灭火器

干粉灭火器由主要由活性灭火组分、疏水成分、惰性填料组成，疏水成分主要有硅油和疏水白炭黑，惰性填料种类繁多，主要起防振实、结块，改善干粉运动性能，催化干粉硅油聚合以及改善与泡沫灭火剂的共容等作用。这类普通干粉灭火剂目前在国内外已经获得很普遍应用。灭火组分是干粉灭火剂的核心，能够起到灭火作用的物质主要有：K2CO3、KHCO3、NaCl、KCl、（NH4）2SO4、NH4HSO4、NaHCO3、K4Fe（CN）63H2O、Na2CO3 等，目前国内已经生产的产品有：磷酸铵盐、碳酸氢钠、氯化钠、氯化钾干粉灭火剂。每种灭火粒子都存在一上限临界粒径，小于临界粒径的粒子全部起灭火作用，大于临界粒径的粒子灭火效能急剧降低，但其动量大，通过空气对小粒子产生空气动力学拉力，迫使小粒子紧随其后，扑向火焰中心，而不是未到火焰就被热气流吹走，降低灭火效能。

干粉灭火器内充装的是干粉灭火剂。干粉灭火剂是用于灭火的干燥且易于流动的微细粉末，由具有灭火效能的无机盐和少量的添加剂经干燥、粉碎、混合而成微细固体粉末组成。它是一种在消防中得到广泛应用的灭火剂，且主要用于灭火器中。

除扑救金属火灾的专用干粉化学灭火剂外，干粉灭火剂一般分为BC干粉灭火剂和ABC干粉灭火剂两大类。如碳酸氢钠干粉、改性钠盐干粉、钾盐干粉、磷酸二氢铵干粉、磷酸氢二铵干粉、磷酸干粉和氨基干粉灭火剂等。干粉灭火剂主要通过在加压气体作用下喷出的粉雾与火焰接触、混合时发生的物理、化学作用灭火；一是干粉中的无机盐的挥发性分解物，与燃烧过程中燃料所产生的自由基或活性基团发生化学抑制和副催化作用，使燃烧的链反应中断而灭火；二是干粉的粉末落在可燃物表面外，发生化学反应，并在高温作用下形成一层玻璃状覆盖层，从而隔绝氧，进而窒息灭火。另外，还有部分稀释氧和冷却作用。

1.2消防应急灯具

消防应急灯具包括消防应急照明灯具和消防应急标志灯具，消防应急照明和疏散指示系统由消防应急灯具及相关装置组成。消防应急灯具是选用工业塑料和高亮度的灯泡制成，颜色以白色为主，表面有两个箭头，材料不老化、散热快、抗冲击等特点。消防应急灯具有壁挂式、手提式、吊式安装方式。消防应急灯是消防应急中最为普遍的一种照明工具，应急时间长，高亮度具有断电自动应急功能。消防应急灯具有耗电小、亮度高、使用寿命长等特点，边上设计有电源开关和指示灯，适合工厂、酒店、学校、单位等公共场所以备停电作应急照明之用。

二、抽查产品的质量状况

（一）抽查产品存在的主要质量问题

1.手提式干粉灭火器

1.1 灭火剂充装量

灭火剂充装量是反映灭火器灭火性能的关键项目GB4351.1-2005中6.1.2规定，手提式干粉灭火器1kg其充装量允许误差±5%，>1～3kg其充装量允许误差±3%，>3kg其充装量允许误差±2%。此项目在2013年以前不合格频次较多，灭火剂充装量过多，易造成灭火器器头堵塞，灭火器喷射不出，不能进行灭火，还易造成因灭火器筒体内部压力的增高，导致筒体爆炸而引发伤人的事故。灭火剂充装量过少会导致灭火器的有效灭火时间降低，影响灭火器的灭火效果。

该项目不合格，会导致灭火器的有效灭火时间降低，影响灭火器的灭火效果。不合格原因主要有以下两个方面：一是生产企业为降低成本，偷工减料；二是生产企业使用的称量器具的精确度不达标，导致称量数据不准确。

1.2 最小喷射距离、喷射剩余率、最小有效喷射时间、喷射滞后时间

最小喷射距离、喷射剩余率、最小有效喷射时间、喷射滞后时间统称为20℃喷射性能，是通过模拟干粉灭火器的实际使用过程，通过检查有效喷射时间、喷射滞后时间、喷射距离和喷射剩余率等指标综合判定灭火器的性能，GB4351.1-2005中对各个灭火等级的灭火器20℃喷射性能都有明确规定。其当干粉的质量较差时，容易导致灭火器的20℃喷射性能达不到要求。

1.3干粉灭火剂主要组分含量

干粉灭火剂主要组分含量项目，主要是灭火剂磷酸二氢铵含量，指通过对灭火器内充装的灭火剂进行化学成分检验，测定其中主要有效成分（磷酸二氢铵）的含量。该项目不合格会对灭火器的实际灭火效果产生巨大的影响。

2 消防应急灯具

重复转换试验是产品的关键性能指标，产品在使用过程中可能多次经历电源的短时中断或跳变等异常情况，产品应能适应类似异常情况并保证恢复后的正常工作。这种电源的短时中断或跳变导致产品功能异常，紧急情况下，将带来严重的安全隐患。

（二）抽查产品的行政许可管理

本次抽查的手提式干粉灭火器产品为CCC强制认证产品，生产的产品必须提供或能查询到有效CCC证书，且产品实物信息必须保证与相应CCC证书保持一致。

消防应急灯具产品为CCC强制认证产品，生产的产品必须提供或能查询到有效CCC证书，且产品实物信息必须保证与相应CCC证书保持一致。

（三）历次产品质量监督抽查情况

1、辽宁省产品质量监督抽查

表1 近三年辽宁省手提式干粉灭火器产品监督抽查情况一览表

| 抽查时间 | 抽样数量/批次 | 合格数量/批次 | 产品合格率 | 不合格项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年 | 51 | 40 | 78% | 筒体爆破试验、灭火剂质量检验（磷酸二氢铵含量） |
| 2022年 | 36 | 27 | 75% | 干粉灭火剂主要组分含量（磷酸二氢铵含量） |
| 2023年 | 50 | 45 | 90% | 干粉灭火剂主要组分含量（磷酸二氢铵含量） |

表2 近三年辽宁省消防应急灯具产品监督抽查情况一览表

| 抽查时间 | 抽样数量/批次 | 合格数量/批次 | 产品合格率 | 不合格项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年 | 10 | 10 | 100% | / |

2021年与2022年无消防应急灯具产品的监督抽查。

2、鞍山市产品质量监督抽查

表3 近三年鞍山市手提式干粉灭火器产品监督抽查情况一览表

| 抽查时间 | 抽样数量/批次 | 合格数量/批次 | 产品合格率 | 不合格项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年 | 7 | 3 | 42.86% | 干粉灭火剂主要组分含量（磷酸二氢铵含量） |
| 2022年 | 2 | 2 | 100% | / |
| 2023年 | 6 | 4 | 66.67% | 爆破试验、干粉灭火剂主要组分含量（磷酸二氢铵含量） |

表4 近三年鞍山市消防应急灯具产品监督抽查情况一览表

| 抽查时间 | 抽样数量/批次 | 合格数量/批次 | 产品合格率 | 不合格项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年 | 2 | 2 | 100% | / |
| 2022年 | 7 | 7 | 100% | / |
| 2023年 | 4 | 4 | 100% | / |

三、抽查产品的标准状况

3.1 手提式干粉灭火器产品标准体系概况如下：

GB4351.1-2005	《手提式灭火器第 1 部分:性能和结构要求》

GB4066-2017	《干粉灭火剂》

相关的法律法规、部门规章和规范

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

3.2 消防应急灯具产品标准体系概况如下：

GB17945-2010  《消防应急照明和疏散指示系统》

相关的法律法规、部门规章和规范

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

四、抽查产品质量监督抽查实施细则

依据鞍山市市场监督管理局公布的《鞍山市消防器材产品质量监督抽查实施细则》。

五、抽查产品范围

（一）拟抽查产品范围

本次抽查产品包括：手提式干粉灭火器、消防应急灯具。

（二）抽样方式

1.抽样领域

抽样领域：流通领域，同一城市覆盖尽可能多店铺。

2.样品型号或规格

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。

3.抽样方法和数量

随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽样基数满足抽样数量即可。

手提式干粉灭火器产品每批次抽取样品4具，其中2具为检验样品，2具为备用样品。

消防应急灯具产品每批次抽取样品4具，其中2具为检验样品，2具为备用样品。

六、跟踪抽查情况

此次对2023年监督抽查中不合格企业进行跟踪抽查。具体名单见附件1。

七、抽查工作分工和进度安排

（一）抽查地区、抽样数量、抽样分工

抽查地区：抽样地区为鞍山市范围内流通领域，真实反映鞍山市消防器材产品在流通领域的总体质量状况。

抽样数量：本次拟抽查8批次样品。每个受检单位抽查产品不超过2批次 。

抽样分工：按照“抽检分离”原则。合理规划抽样人员，每组抽样人员不少于 2 人，抽样人员随机产生。

（二）抽查进度安排

总体时间安排：接到任务起60日内。

具体时间安排：

1、抽样阶段：接到任务起10日内 ；

2、检验阶段（检验周期）：到样日起25日内；

3、异议处理：20日内；

4、上报材料：异议处理结束后5日内。

遇到特殊情况，经市局同意后时间顺延。

八、承检机构联系方式

承检机构：大连产品质量检验检测研究院有限公司

单位地址：辽宁省大连市沙河口区万岁街68-2号

业务联系人：王宁

电话/邮箱：15942621521/ning1164@qq.com

九、承检机构资质认定授权有效期说明

承检机构资质认定情况统计

| 序号 | 承检机构 | CMA证书编号及有效期限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 编号：18060011B027 有效期：2030.06.04 |

附件：

- 跟踪企业名单

附件1

跟踪企业名单

| 序号 | 受检单位 | 企业所在区 | 标称生产单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铁西区辽安消防器材经营处 | 铁西区 | 山东星辉消防科技有限公司 |  |
| 2 | 铁西区高工物资经销处 | 铁西区 | 水盾消防（福建）有限公司 |  |