| 附件1： 餐饮企业管道气隐患检查项及工作分工 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 隐患项 | 检查内容 | 工作分工 |
| 1 | 未按规范安装智能燃气表。 | 燃气表外观完好，无漏气、腐蚀、安装位置应符合规范，无违规暗封 | 工信、市场 住建、公安 按职责分工 |
| 2 | 未规范安装、使用可燃气体探测器及燃气紧急切断阀。 | 报警器外观完好，无破损，摆放位置是否达到国家标准，处于正常工作状态以保证其探测能力 | 工信、市场 住建、公安 按职责分工 |
|  |  | 切断阀外观完好，无破损、应具有明显的产品标识，各部件和尺寸应符合标准并处于正常工作状态 | 工信、市场 住建、公安 按职责分工 |
| 3 | 未安装符合标准的长寿命连接软管。 | 连接管材质应符合国家标准、无漏气、无老化龟裂、安装稳固、不得超出使用年限、长度不得超过2米 | 工信、市场 住建、公安 按职责分工 |
| 4 | 连接软管违规私接三通。 | 连接软管禁止违规私接三通、暗埋或穿墙、顶棚、门窗等 | 工信、市场 住建、公安 按职责分工 |
| 5 | 阀门启闭不灵活，有锈蚀、漏气现象 | 阀门无锈蚀、漏气，阀门部件齐全，启闭灵活等 | 工信、市场 住建、公安 按职责分工 |
| 6 | 燃气管道外表有锈蚀、管道有私接、私改现象 | 燃气管道及附件未被擅自改动，管道连接紧密，无泄露现象；钢制管道外表无明显锈蚀现象；用于固定管道的支架、管卡或吊卡固定牢靠，无松动摇晃等现象 | 工信、市场 住建、公安 按职责分工 |
| 7 | 使用两种以上不同的燃气气源 | 同一用气场所不得设置两种及以上气源 | 工信、市场 住建、公安 按职责分工 |
| 8 | 未按规定使用熄火保护灶具 | 使用三无燃气灶产品，燃气具超期使用，燃气灶没有熄火保护装置都属于不合规使用燃气灶 | 工信、市场 住建、公安 按职责分工 |
| 9 | 燃气企业未做定期安全检查 | 燃气企业对管道非居民用户检查每年不得少于一次 | 工信、市场 住建、公安 按职责分工 |
| 10 | 未按规范设置疏散通道，安全出口 | ①每个防火分区或一个防火分区的每个楼层其安全出口的数量应经计算确定，且不应少于2个。 ②房间的疏散门数量应经计算确定，且不应少于2个。 ③除另有规定外,公共建筑内疏散门和安全出口的净宽度不应小于0.9m，疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1.1m。 ④两个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m。 ⑤商业网点与住宅部分的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置。 ⑥歌舞娱乐放映游艺场所面积大于50平且经常停留人数大于15人的，至少设置两个安全出口。 | 消防 |
| 11 | 疏散通道或安全出口未保持畅通 | 应当保持疏散通道和安全出口畅通，不应封闭、堵塞、占用疏散通道和安全出口 | 消防 |
| 12 | 在门窗上设置了影响逃生和灭火救援的广告牌等障碍物 | 特指人员密集场所，如:宾馆、饭店、商场、集贸市场、养老院，福利院，托儿所，幼儿园、旅游、宗教活动场所，门窗上不应设置影响逃生和灭火救援的广告牌等障碍物。 | 消防 |
| 13 | 消防设施器材的配置不符合国家标准、行业标准或未保持完好有效 | (1)灭火器配置类型设置位置应正确，外观和压力应完好有效，指针在绿色区域内; (2)消火栓箱内水带、水枪配置齐全、质量合格，且便于开启，供水压力应正常。 | 消防 |
| 14 | 消防安全标志的配置不符合国家标准、行业标准或未保持完好有效 | (1)安全出口和疏散门正上方应设置安全出口标志; (2)疏散走道及拐角处1米以下的墙面(或地面)上应设置疏散指示标志，疏散指示标志灯具的间距不应大于20m，对于袋形走道不应大于10m，在走道转角区不应大于1m; (3)疏散照明灯具应设置在出口的顶部、墙面的上部或顶棚上;备用照明灯具应设置在墙面上部或顶棚上。 (4)应急照明灯和疏散指示标志设置符合要求并质量合格。 | 消防 |
| 15 | 未落实消防安全责任制 | 确定单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人，制定消防安全制度，建立健全消防安全组织机构。 | 消防 |
| 16 | 未按规定组织对从业人员进行消防安全教育和培训 | 查看单位的《消防安全培训记录》和培训 | 消防 |
| 17 | 未制定和实施灭火和应急疏散预案 | 查看单位是否制定本单位的《灭火和应急疏散预案》，并定期组织演练，查看单位的《消防演练记录》及照片。 | 消防 |