| 附件2： 餐饮企业瓶装液化气隐患检查项 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 隐患项 | 检查内容 |  | 工作分工 |
| 1 | 使用不符合国家标准或假冒伪劣的可燃气体探测器及燃气紧急切断阀 | 可燃气体探测器应有铭牌，铭牌上标注的探测气体种类应为丙烷或丁烷或液化石油气;使用正规生产厂家生产的紧急切断阀 |  | 工信、市场 住建、公安 按职责分工 |
| 2 | 使用不符合国家标准或假冒伪劣的调压器 | 不应使用可调节出口压力的调压器;直接向燃气燃烧器具供气的调压器应采用不可调、橘色警示色的调压器，应在明显位置以不易磨灭的形式标有“禁止家用” |  | 工信、市场 住建、公安 按职责分工 |
| 3 | 使用不符合国家标准或假冒伪劣的连接软管 | 软管上应标注产品名称、规格、制造商名称、产品标准号等信息;金属包覆管和不锈钢波纹软管外观为黄色包覆层，橡胶和塑料软管还需标注上产日期和使用日期 |  | 工信、市场 住建、公安 按职责分工 |
| 4 | 使用不符合国家标准或假冒伪劣的灶具 | 家用和商用灶具都需配备熄火保护装置 |  | 工信、市场 住建、公安 按职责分工 |
| 5 | 使用不符合国家标准或假冒伪劣的其他燃气具及配件 | 商家不应使用不符合国家标准或假冒伪劣的其他燃气具及配件 |  | 工信、市场 住建、公安 按职责分工 |
| 6 | 使用禁止使用的50KG“气液双相”气瓶具 | 餐饮用户不应使用“气液双相”气瓶 |  | 工信、市场 住建、公安 按职责分工 |
| 7 | 使用可调节出口压力的调压器 | 调压器不应设置手柄或其他可调节出口压力的装置 |  | 工信、市场 住建、公安 按职责分工 |
| 8 | 对燃烧器具进行中压供气 | 不应使用可调节出口压力的调压器或出口压力为中压的调压器直接对燃烧器具进行供气。 |  | 工信、市场 住建、公安 按职责分工 |
| 9 | 使用不符合国家标准或假冒伪劣的液化气石油气瓶 | ①使用的气瓶瓶体上的制造钢印标记、定期检验钢印标记和充装单位标记等各类印记、标记均应清晰可辨识。 ②气瓶瓶阀应加装二维码，能记录追溯充装单位、充装日期等充装信息。 ③气瓶护罩应无焊缝断裂、无脱落;气瓶底座应无腐蚀、无变形、无脱落;气瓶应能直立，气瓶阀的阀口应无损伤。 ④气瓶应每4年检验一次，最长使用年限不超过12年。 |  | 工信、市场 住建、公安 按职责分工 |
| 10 | 连接软管穿越墙体、门窗、顶棚和地面 | 燃具连接软管不应穿越墙体、门窗、顶棚和地面 |  | 消防 |
| 11 | 未按规范设置疏散通道，安全出口 | (1)每个防火分区或一个防火分区的每个楼层其安全出口的数量应经计算确定，且不应少于2个。 (2)房间的疏散门数量应经计算确定，且不应少于2个。 (3)除另有规定外,公共建筑内疏散门和安全出口的净宽度不应小于0.9m，疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1.1m。 (4)两个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m。 (5)商业网点与住宅部分的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置。 (6)歌舞娱乐放映游艺场所面积大于50平且经常停留人数大于15人的，至少设置两个安全出口。 | 消防 |  |
| 12 | 疏散通道或安全出口未保持畅通 | 应当保持疏散通道和安全出口畅通，不应封闭、堵塞、占用疏散通道和安全出口 | 消防 |  |
| 13 | 连接软管私接“三通” | 燃具连接软管不应有接头，保证一罐一阀，胶管之间不能有接头，不能接分支，胶管两端连接处要用卡箍箍紧以防脱落 | 消防 |  |
| 14 | 未按规范安装、使用可燃气体探测器及燃气紧急切断阀 | 商业燃具或用气设备应设置燃气泄漏报警和切断等安全装置 | 消防 |  |
| 15 | 在门窗上设置了影相逃生和灭火救援的广告牌等障碍物 | 特指人员密集场所，如:宾馆、饭店、商场、集贸市场、养老院，福利院，托儿所，幼儿园、旅游、宗教活动场所，门窗上不应设置影响逃生和灭火救援的广告牌等障碍物。 | 消防 |  |
| 16 | 消防设施器材的配置不符合国家标准、行业标准或未保持完好有效 | (1)灭火器配置类型设置位置应正确，外观和压力应完好有效，指针在绿色区域内; (2)消火栓箱内水带、水枪配置齐全、质量合格，且便于开启，供水压力应正常。 | 消防 |  |
| 17 | 消防安全标志的配置不符国家标准、行业标准或未保持完好有效 | (1)安全出口和疏散门的门正上方应设置安全出口标志; (2)疏散走道及拐角处1米以下的墙面(或地面)上应设置疏散指示标志，疏散指示标志灯具的间距不应大于20m，对于袋形走道不应大于10m，在走道转角区不应大于1m; (3)疏散照明灯具应设置在出口的顶部、墙面的上部或顶棚上;备用照明灯具应设置在墙面上部或顶棚上； (4)应急照明灯和疏散指示标志设置符合要求并质量合格。 | 消防 |  |
| 18 | 未落实消防安全责任制 | 确定单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人，制定消防安全制度，建立健全消防安全组织机构。 | 消防 |  |
| 19 | 未按规定组织对从业人员进行消防安全教育和培训 | 查看单位的《消防安全培训记录》和培训 | 消防 |  |
| 20 | 未制定和实施灭火和应急疏散预案 | 查看单位是否制定本单位的《灭火和应急疏散预案》，并定期组织演练，查看单位的《消防演练记录》及照片。 | 消防 |  |
| 21 | 在地下、半地下空间使用瓶装液化石油气 | 液化石油气和相对密度大于0.75的燃气调压计量装置及管道、燃具、用气设备等设施不得设于地下室、半地下室等地下空间 | 消防 |  |
| 22 | 存放气瓶总重量超过100KG但未设置专用气瓶间，超过50KG钢瓶设置在所服务建筑内。 | 气瓶总重量超过100kg应设置专用气瓶间。设立独立气瓶间的，应设置独立防爆排风系统和报警装置；超过50KG钢瓶应设置在所服务建筑外的单层专用房间内，并采取防火措施。 | 消防 |  |
| 23 | 在用气瓶和备用气瓶未分开放置 | 在用气瓶和备用气瓶应分开放置 | 消防 |  |
| 24 | 阀连接软管长度超过2米 | 燃具连接软管长度不应超过2米 | 消防 |  |
| 25 | 《鞍山餐饮领域燃气安全公示牌》以及《餐饮场所燃气安全排查实用图示》无检查人签字 |  | 工信 |  |
| 26 | 未张贴《鞍山餐饮领域燃气安全公示牌》以及《餐饮场所燃气安全排查实用图示》 |  | 工信 |  |
| 27 | 未签订正式送气合同 | 检查送气合同原件 | 住建 |  |